## Лист1
Полезная теплопроизводительность
МВт | 0,5…1,85
млн. ккал/ч | 0,4…1,6
Воздух
степень нагрева, °С | 32…105
расход, м3ч | 70000±10%
КПД установки, % | 94…82
Диапазон регулировки расхода жидкого топлива, кг ч | 20…200
Коэффициент избытка воздуха | 1,7…1,26
Потери от химической неполноты сгорания, % | 0,007…0,02
Установленная мощность, кВт | 51
Время защитного отключения по дачи топлива, с
при розжиге горелки | 2
погасании пламени | 2
Поддержание режимного значения температуры с точностью, % | ±2
Температура среды для обеспечения Р36"™ автоматики, ЩОс) | 278…313 (5…40)
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 6760х1950х5500 (с удлинителем дымовой трубы)
Масса, кг | 3500
Вид топлива | Жидкое (керосин технический, топливо печное бытовое и др.)